■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자		2021.2.19. ~ 2021.2.24.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건축주	성명(법인명) 남명식
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 문평동
	지번 51-5번지
	용도지역(지구, 구역) 일반공업지역, 산업육성구역, 연구개발특구
건축물현황	사업내용		용 도		규 모
	공장신축		공 장		주1 지하0/지상3, 연면적 3,158.39㎡ 부속 1 지하1/지상0, 연면적 50.0㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조분야	< 조건부 의결 주요 내용> 〇 지반조사보고서를 참고하여 S.O.G SLAB의 구조적 안전성에 대한 재검토 〇 처짐(지붕보 수직변위, 풍하중에 의한 수평변위)에 대한 검토 및 바람에 의한 횡변위가 사용성 확보하는지 검토하여 구조계산서 첨부 〇 Purlin 접합상세 부분을 구조설계서에 첨부 〇 구조계산의 지진하중 산정 시 S5로 안전측으로 구조계산되어 있으나 지반조사결과 S4로 조사되어 구조계산이 해석자료 수정요망 등
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]