■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2025. 2. 26.
건축종별	[ ] 신축, [□] 증축, [ ] 대수선, [ □ ] 기타(구조심의)
건축주	성명(법인명) ㈜케****
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 평촌동
	지번 100번지		관련지번
	대지면적 392,437㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물 현황 / 증축	건축면적 1,219.7㎡		건폐율 41.89%			층수 지하1층/지상7층
	주용도 공장(기숙사)		구조 철근콘크리트구조			건축물 동수 1동
	최고높이 25.75m		용적률 56.26%			연면적 합계 228,446.13㎡ 금회(별동증축) 8,548.18㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축구조	별지 첨부
심의결과	[ ] 원안 의결 [ □ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축주가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

[별지]

심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축구조	○ 건축물의 구조기준 등에 관한규칙 제58조 구조안전확인서(6층이상 건축물) 상에 건축구조기술사와 설계자가 함께 날인 요함
		○ 설계개요와 구조도면 및 리스트의 재료 강도값 통일하고 건축도면과 상이한 부분 및 구조도면 미표기 부재에 대하여 일치요함 ○ 콘크리트 강도 외벽 27MPa적용에 대한 내구성 강도 검토 자료 보완 바람 ○ 중력 및 횡력에 대한 구조안전성 자료 보완 바람 ○ 기계실 및 전기실 지하구조물 내진설계 및 기초검토 자료 추가 보완 바람 ○ RW1A 공동구 설계자료 추가 및 지하외벽 높이 상이한 부분 동일이름 적용된 부분은 별도로 구분하여 현장 시공시 문제없도록 확인 필요
		○ 구조계산서의 슬래브,보,기둥,벽체의 콘크리트강도가 27Mpa, 구조도면은 기둥,벽체의 콘크리트강도를 35Mpa로 설계한바 서로 상이한 부분 조정하고 내구성을 고려하여 검토바람 (구조계산서의 기둥 일람표에 콘크리트강도를 35Mpa로 표기한 부분도 일치 요함) ○ 지상1층에 기초가 형성되는 부분에 지내력250Kn/m2 확보가 가능한지 토질 및 기초기술사의 확인 자료 첨부 바람 ○ 전이기둥과 보는 내진용 철근 사용 바람 ○ 구조일반사항에 본 설계에 필요한 부분만 기술하고 나머지는 삭제 바람 ○ 전이보 특별지진하중 적용 자료 첨부 바람 ○ 기준층 슬래브 배근을 주근과 부근 구별 설계 바람 ○ 전이보에 설비로 인한 OPEN(배관)부분 구조안전성 방안 제시 바람
		○ 지반조사 결과 기반암 깊이 23m, 토층평균전단파속도 459.2m/s로 1초주기 지반증폭계수(□□) 산정시 기준에 따라 기반암의 깊이가 20m를 초과하고 지반의 평균 전단파속도가 360 m/s이상인 경우로 표에 규정된 □□의 80%를 적용하여 1초 주기 지반증폭계수(□□) 재산정이 필요함. ○ 지하구조물의 내진설계(내진토압) 반영 여부와 검토사항에 대해 작성이 필요함.
		○ 지질조사보고서상 주상도 확인 결과 연약지반이 존재하는 것으로 판단됨. 설계지내력(250KN/M2)확보가 가능한지 확인 후 기초형식에 대한 재검토가 필요할 것으로 사료됨 ○ 본 구조물에 적용한 콘크리트강도가 내구성 기준에 부합하는지 확인하고 이에 대한 근거를 구조계산서에 첨부 바람 ○ 구조안전 및 내진설계확인서 서식 중 15)구조요소 내진설계검토사항에서 특별지진하중 및 수직시스템 불연속 유/무 판단근거를 구조계산서에 첨부하고 특히, 수직시스템 불연속 판단근거를 보고서에 첨부하시고 적용_유에 해당여부를 확인 바람 ○ 개정고시된 건축물시행령 제91조3항에 따라 구조분야 도서는 건축구조기술사의 책임하에 작성되어야 하므로 구조도면작성 및 날인이 적절하게 수행되었는지 확인 후 구조도면 제출요망
		○ 건축법 시행령 제91조의3 제1항에 의해서 구조도면에 구조기술사의 날인이 필요함(국토부 2024년, 12월 31일 고시)