■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	대전광역시 대덕구			심의일자	2026. 3. 11. ~ 3. 17.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타(건축물 해체)
건축주	성명(법인명) ㈜디엔에프
대지현황	대지위치 대전광역시 대덕구 대화동
	지번 40-15번지		관련지번 -
	대지면적 20.387㎡		용도지역(지구, 구역) 공장용지
건축물현황 (주10동)	건축면적 397.5㎡		건폐율 -			층수 지상1층
	주용도 공장		구조 일반철골구조			건축물 동수 주1개동
	최고높이 8.1m		용적률 -			연면적 합계 397.5㎡
해체내용	전체 연면적 533.7㎡ 중 31.2㎡ 일부 해체(주계단 해체/대수선) <주10동> 연면적 397.5㎡ 중 54.86㎡ 일부 해체(대수선)
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해 체	고소작업 시 안전고리 착용 및 안전장비 착용 요함 산소절단 시 화재안전 조치 요함 3. 크레인의 줄걸이 용구(줄걸이, 인양고리 등)의 안전성 검토 자료 작성 4. 해당 건축물의 위치는 기본 풍속 30m/s 적용 지역이나 구조 계산 시 기본 풍속을 28m/s로 적용하였으므로 재검토가 필요함 5. 공사가 끝난 뒤 분리된 별동의 구조계산서와는 별개로 해체 과정에 대한 구조안전성 검토 필요 6. 지붕재 인력철거 시 안전관리계획 필요 7. 양중기(크레인) 중량물(철골빔) 인양 시 줄걸이 대책 수립 (유도로프 양단 설치, 유도원배치 등) 8. 안전점검표 상 필수확인점 표기할 것 9. 인접건축물 피해 방지를 위하여 가시설물 구획바람 10. SG1 보 부재 철거 시 잔여부분 처리방법 불분명 함
심의결과	[ ] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]